中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心工程项目

“VRV变频空调系统需求公告”

现公布“VRV变频空调系统”相关系统控制施工验收一条龙服务的资质、业绩、方案和报价等要求。请符合条件的有意合作者按照规定提供资质、业绩、方案和报价供参考选择；有关资质、业绩、方案和报价请以电子文档形式发“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn

一、报价说明

本次需求公告为VRR变频空调系统，包括设施：24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34图，设施25改、26改、27改电施工（Q）03、04、05、06、07图中空调调控器、设备、安装、调试开通图中显示所须完成竣工验收的全部工作内容，报价为完成以上各道工序所需的设备、配件和施工、调试及验收所需的所有造价（施工配合费包含在内）。

二、工程描述

- 本工程为高层建筑，是按二类科研建筑进行设计，

- 空调系统

a空调形式：根据使用方要求，本楼采用VRV变频空调机组。设计冷负荷为945KW。

b空调室内机设于各空调房间吊顶内，室外机设于九层屋顶。冷凝水经管道 排放至卫生间拖布池，管道采用UPVC管，胶接。外包10mm厚橡塑管壳保温。空调室内机送回风管采用镀锌钢板制作。保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板。风管式空调室内机送回风口均采用风箱与室内机相接，风口为铝合金制：条形送风口采用双百叶式，回风口采用单百叶式并自带过滤器。风管尺寸应符合行业规范要求，风口尺及位置应按建筑装修图定。冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管，由投标单位确定管径，屋面敷设的空调冷媒管保温完毕后外包镀锌铁皮。

三、技术标准要求

按现行施工工艺标准、相关工程验收规范执行

供货单位必须是具有专业空调施工安装资格，并具有独立法人资格，不选择设备供应和施工的联合体形式，同时必须是在北京市施工备案资信良好的企业。

五、数量：

图纸设计面积为：9层，9994㎡,详见清单。

六、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

七、报价表（附后）

技术咨询电话：包工  18611392628

第二部分  设备清单

| 序号 | 项目名称 | 制冷量 KW | 制热量 KW | 噪音 dB | 电源P/V/Hz/KW | 计量单位 | 工程 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 101 | 113 | ≤60 | 3/380/50/29 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口 （单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 3 |  |
| 2 | 天花板嵌入式 （多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 16 |  |
| 3 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口 （单向气流） | 3.6 | 4.0 | ≤35 | 1/220/50/0.11 | 台 | 7 |  |
| 4 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口（单向气流） | 4.5 | 5 | ≤40 | 1/220/50/0.27 | 台 | 4 |  |
| 二 | 二层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 90 | 100 | ≤60 | 3/380/50/28.4 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单 项进行 报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤33 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 三 | 三层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 90 | 100 | ≤60 | 3/380/50/28.4 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 四 | 四层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 78.5 | 87.5 | ≤60 | 3/380/50/23.1 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 五 | 五层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 78.5 | 87.5 | ≤60 | 3/380/50/23.1 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 六 | 六层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 78.5 | 87.5 | ≤60 | 3/380/50/23.1 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 七 | 七层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 78.5 | 87.5 | ≤60 | 3/380/50/23.1 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 八 | 八层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 78.5 | 87.5 | ≤60 | 3/380/50/23.1 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花板嵌入式（多向气流）） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 20 |  |
| 2 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口式（单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 16 |  |
| 九 | 九层系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 空调室外机 | 101 | 113 | ≤60 | 3/380/50/29 | 台 | 1 | 报价人按本表对各单项进行报价. |
| （二） | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶内风机盘式带送回风管送回风箱风口 （单向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤30 | 1/220/50/0.11 | 台 | 12 |  |
| 2 | 天花板嵌入式 （多向气流） | 2.8 | 3.2 | ≤32 | 1/220/50/0.09 | 台 | 22 |  |
| 3 | 电控间内壁挂式 （单向气流） | 2.2 | 3 | ≤30 | 1/220/50/0.09 | 台 | 1 |  |

第三部分  系统安装工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 技术要求 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 按计价原则报价 |  | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 按计价原则报价 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 二 | 二层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 三 | 三层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 按计价原则报价 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 四 | 四层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 五 | 五层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 六 | 六层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 七 | 七层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 八 | 八层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |
| 九 | 九层系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管道安装 | VRV空调系统所涉及的所有连接管道、管道连接件及配件安装，以及与VRV空调变频机组设备的对接安装。 | 冷媒管道采用去油磷酸脱氧无缝铜管；管径由投标单位确定，出屋面的冷媒管道保温后外包镀锌铁皮，凝水管为UPVC管；外包10mm厚橡塑管壳保温；送回风管管道壁厚满足相关技术规范要求，风管保温采用27mm厚的难燃B1级橡塑板，铜质的液管、气管壁厚不低于0.8mm。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要分别以“米”“m2”为计量单位报出各种管道的综合单价及工程量（综合单价包括管件及配件施工图中应完成的本系统中相关工作内容），该综合单价包括所有管道安装涉及的管件及其他配件。。 |
| 2 | 设备安装 | VRV空调变频室外机组设备安装 | 满足相关安装验收规范要求。 | 系统 | 1 | 报价人不但按系统报出综合单价外；还要以“台”为计量单位报出各种型号设备安装的综合单价。 |
| 3 | 系统调试及试运行 | 系统调试合格及试运行正常 | 系统调试应满足设计要求，相关规范要求及产品说明书的各项要求。 | 系统 | 1 | 报价人必须采用工程清单计价原则报价。 |

VRV变频空调系统报价表

| 名称 | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| VRV变频空调设备系统 |  | 含完成本工程的全部工作内容按2008计价清单格式的3-1表3-2表3-3表3-4表3-5表3-6表3-7表3-8表3-9表3-13表3-14表3-15表3-16表3-17表 |
| VRV空调管道安装调试系统 |  | 含完成本工程的全部工作内容按2008计价清单格式的3-1表3-2表3-3表3-4表3-5表3-6表3-7表3-8表3-9表3-13表3-14表3-15表3-16表3-17表 |
| 设备配套空调控制面板 |  | 含完成本工程的全部工作内容 |
| 汇总合计 |  | 以上设备清单是按层按系统进行统计，报价单位应按要求进行分层分系统分别报设备及安装价 |