中科院北京交叉研究及信息处理中心项目

“配电箱、柜询价公告”

现公布“配电箱、柜”技术标准及对供货商的资质要求，请符合条件的有意合作者，按照规定提供报价供参考选择；相关报价、资质、业绩、有关说明或方案等材料均以电子文档形式投“中科院北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn

一、配电箱、柜的技术要求：

1.本工程所使用的配电箱、柜必须符合工程图纸设计和消防设备功能需要。

2.产品技术标准：必须满足国家相关标准及法律法规的要求。

3.满足工程设计图纸的设计参数，详细数据见电气施工图纸和电气强、弱电及消防图纸说明。

4.符合中华人民共和国及北京市的一切规范规定，符合消防的相关规定，满足安全环保规范。

5.配电箱内的开关及相关电气元件和保护装置的规格型号应符合施工图纸要求和设计图纸说明要求，满足施工规范规定，充分考虑配电箱内的消防联动、信号、控制接口的预留。

6.配电箱内主要电气元件满足图纸要求，电气元件应有出厂合格证、生产许可证等证明资料。

7.所有的配电箱（柜）、控制柜（屏、台）应有出厂合格证、试验记录，并应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。

8.外观方面：箱体外形要求设计美观大方，结构合理，造型新颖，体积小，安装快捷方便。编号牌字迹清晰，箱体应有一定的机械强度，必须采用优质冷轧钢板，配电箱板厚≥2.0mm，箱（柜）体表面处理。周边平整无损伤，油漆无脱落：箱内各种器具安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，二层底板厚度不小于1.5mm，且不得用阻燃型塑料板做二层底板。按电气系统图和设计图纸说明要求部分配电箱防护等级不小于IP54。

9.所有的配电箱（柜）、控制柜（屏、台）应有可靠的电击保护。其二次回路电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV，当绝缘电阻值大于10MΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1 min，无击穿闪络现象；当绝缘值在1~10MΩ时，作1KV交流工频耐压试验，试验持续时间1 min，无击穿闪络现象。

10.柜（屏、台、箱、盘）内应有裸露的连接外部保护导体的端子。门和框架的接地端子间用裸编织铜线连接，且有PE标识。相间和相对地间的绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ：二次回路必须大于1MΩ。

11.对于照明配电箱：箱内配线整齐，无绞结现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全。箱内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作不大于30毫安，动作时间不大于0.1s。照明箱内分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。零地排除按照系统回路进行预留还要留有备用，同时还要预留主电源和派接电缆专用压接位置。

12.柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定：控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；闭锁装置动作准确、可靠；主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致柜、屏、台、箱、盘上的标识标明设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整、不易脱色；回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

13.箱内低压器件组合应符合：发热元件安装在散热良好的位置；切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时，不触及相邻的压板；外壳接地（PE）或接零（PEN）的，连接可靠；端子排安装牢固，端子有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。

14.柜、屏、台、箱、盘间配线：多股铜线应加工后做搪锡处理或专用压接端子，电流回路应采用额定电压不低于750V，芯线截面积不小于2.5mm2的铜线绝缘电线或电缆；除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。二次回路连接应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及消防分励控制线路应分别绑扎，且有标识。

15.连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应；采用多股铜芯软电缆，敷设长度留有适当裕量；线束有外套塑料管等加强绝缘保护层；与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端子或搪锡，不松散、断股；可转动部位的两端用卡子固定。

16.配电箱、柜带电可触摸部位必须有防触电隔离装置或隔离板。

17.配电箱、柜制作时要严格按照系统图和说明在箱、柜内进行派接预留，（预留铜排）同时考虑留有富余接（压）线空间。

18.配电箱、柜制作时要考虑电缆与开关压接的空间和预留相应铜排。

19.所有配电箱、柜均配置主铜母线，（优质铜母排）其额定电流不小于进线开关框架等级电流。

20.所有配电箱、柜的门上应贴有相关系统和接线图纸。

除以上注明事项外，因本工程弱电和消防的深化设计尚未出图，将来涉及此部分的配合及配电箱内装置改动等全部费用均含在本次报价中，其他均应符合有关国家标准或行业规范要求，报价均需包含满足上述各项要求的全部费用。

二、资质要求

拟供货单位必须是具有专业生产配电箱、柜工艺技术，具有独立法人资格和具有CCC认证的生产厂家，同时具备供货能力及资信良好的企业。可带U盘，从总包单位拷贝相关图纸及咨询有关要求。

三、数量

图纸设计配电箱、柜共计169台。

四、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

五、配电箱、柜报价表（附后）

总包单位技术咨询服务电话：包工13522565872

总包单位服务地址：朝阳区林萃路奥运村西，总包单位现场办公室

配电箱、柜报价表      品牌

| 序号 | 暂估价的材料和工程设备名称 | 型号及技术标准 | 计量单位 | 数 量 | 使用部位 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防双电源切换柜 | ATD11 3回路 落地安装 箱体尺寸: 700*1800*450 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 2 | 双电源消防送风机控制箱 | ATD11-RF | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 3回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500*800*250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水泵房双电源切换柜 | ATD12 8回路 落地安装600*1600*350 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 4 | 双电源双速排烟风机控制箱 | ATD12-RF 3回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | .500*800*250 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 双电源切换消防泵控制柜 | ACX 2回路 落地安装 700*1800*450 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 6 | 双电源切换喷淋泵控制柜 | ACP 2回路 落地安装700*1800*450 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 7 | 双电源数字智能消防巡检柜 | KCD(设备自带) 2回路 落地安装 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 700*1800*450 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 应急照明双电源箱 | ALED1-RF 1回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 500*800*250 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 双电源消防控制室电源箱 | AT1 7回路 明装 h=1.4m | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 570*770*220 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 双电源微机房电源箱 | AT2 4回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 箱体尺寸: 570*770*220 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 双电源网络机房电源箱 | AT4 4回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 四层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | .箱体尺寸: 570*770*220 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双电源屋顶消防梯控制柜 | AT10-1 6回路 落地安装 | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 双电源屋顶稳压泵电源箱 | AT10-2: 6回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 500*500*220 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 双电源屋顶送风机电源箱 | AT10-3: 2回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 500*500*220 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 双电源顶层客梯电源柜（配套） | AT10-4: 6回路 落地安装 | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 双电源人防风机电源控制箱 | APD11-RF: 3回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图15 |
|  |  | 箱体尺寸: 500*800*250 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 人防战时区域专用电源箱 | AP-RF: 3回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 箱体尺寸: 500*500*160 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 双电源人防动力电源柜 | APD1-RF: 6回路 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | .箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双电源人防照明电源柜 | ALD1-RF: 9回路 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 首层动力配电柜 | AP11: 8回路 落地安装 | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 首层动力配电柜 | AP13: 8回路 落地安装 | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 二层三层动力配柜 | AP21、AP31: 8回路 落地安装 | 台 | 2 | 二层、三层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 二层三层动力配柜 | AP22、AP32: 8回路 落地安装 | 台 | 2 | 二层、三层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 二层三层动力配柜 | AP23、AP33: 8回路 落地安装 | 台 | 2 | 二层、三层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 首层动力配电柜 | AL1: 5回路 | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 二层三层动力配柜 | AL2、AL3: 5回路 | 台 | 2 | 二层、三层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 四、五、六、七、八层动力配电柜 | AL4、AL5、AL6、AL7、AL8: 5回路 | 台 | 5 | 四至八层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 九层动力配电柜 | AL9: 5回路 | 台 | 1 | 九层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 九层报告厅配电箱 | AP9: 1回路 明装 h=1.8m | 台 | 1 | 九层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 200*200*160 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 通风柜电源箱 | AF11、AF13、AF21、AF23、AF31、AF33 | 台 | 6 | 一至三层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | : 3回路 明装 h=1.8m .箱体尺寸: 300*300*150 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 自动门控制电源 | AK1、AK2 : 1回路 吊顶内明装 | 台 | 2 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 200*200*160 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 地下一层冷库电源箱 | K1、K2: 1回路 明装 h=2.3m | 台 | 2 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 箱体尺寸: 300*200*200 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 屋顶防雨配电柜 | AP10-1、AP10-2: 9回路 200mm高水泥台上落地安装 | 台 | 2 | 屋顶 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*3500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 屋顶空调机组防雨控制柜 | AK10-1: 11回路 200mm高混凝土安装台上落地安装,室外防雨型.箱体尺寸: 600*1600*350 | 台 | 1 | 屋顶 |  |  | 详见电施图17 |
| 35 | 屋顶空调机组防雨控制柜 | AK10-2: 11回路 200mm高混凝土安装台上落地安装,室外防雨型 | 台 | 1 | 屋顶 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 600*1600*350 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 地下一层人防照明箱 | ALD11-RF: 12回路 暗装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 箱体尺寸: 570*770*150 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 地下一层人防应急照明箱 | ALD12-RF: 9回路 暗装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | .箱体尺寸: 500*800*180 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 首层照明箱 | AL11: 15回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 570*770*150 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 首层照明箱 | AL12: 9回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | .箱体尺寸: 570*870*15 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 二层实验室动力箱 | AL21、AL31: 12回路 明装 h=1.2m | 台 | 2 | 二层 |  |  | 详见电施图17 |
|  |  | 箱体尺寸: 570*770*150 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 二层实验室动力箱 | AL22、AL32: 9回路 明装 h=1.2m.箱体尺寸: 570*770*150 | 台 | 2 | 二层 |  |  | 详见电施图17 |
| 42 | 4-8层照明配电箱 | AL41、AL51、AL61、AL71、AL81: 15回路 明装 h=1.2m箱体尺寸: 570*770*150 | 台 | 5 | 四至八层 |  |  | 详见电施图17 |
| 43 | 4-8层走道照明配电箱 | AL42、AL52、AL62、AL72、AL82: 15回路 明装 h=1.2m.箱体尺寸: 570*870*150 | 台 | 5 | 四至八层 |  |  | 详见电施图17 |
| 44 | 9层照明配电箱 | AL91: 14回路 明装 h=1.2m箱体尺寸: 570*770*150 | 台 | 1 | 九层 |  |  | 详见电施图17 |
| 45 | 9层照明配电箱 | AL92: 15回路 明装 h=1.2m箱体尺寸: 570*870*150 | 台 | 1 | 九层 |  |  | 详见电施图17 |
| 46 | 地下一层变电室 | ALD1-BD: 12回路 明装 h=1.2m箱体尺寸: 570*870*200 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 47 | 地下一层变电室夹层照明箱 | ALD1-BD1: 12回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | .箱体尺寸: 570*870*200 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 首层双电源应急照明箱 | ALE1: 7回路 明装 h=1.2m箱体尺寸: 500*800*200 | 台 | 1 | 一层 |  |  | 详见电施图15 |
| 49 | 三层双电源应急照明箱 | ALE3: 5回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 三层 |  |  | 详见电施图15 |
|  |  | 箱体尺寸: 500*800*200 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 六层双电源应急照明箱 | ALE6: 5回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 六层 |  |  | 详见电施图15 |
|  |  | .箱体尺寸: 500*800*200 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 九层双电源应急照明箱 | ALE9: 6回路 明装 h=1.2m | 台 | 1 | 九层 |  |  | 详见电施图15 |
|  |  | 箱体尺寸: 500*800*200 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | T接箱 | 1.名称、型号: T接箱 | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  |  |
|  |  | 2.规格: 4回路 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 排污泵控制箱地下一层人防泵房内 | AC1 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 污水泵控制箱 | AC2 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 污水泵控制箱 | AC3 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 污水泵控制箱 | AC4 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 污水泵控制箱 | AC1-RF | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 控制箱 | ALJ10 | 台 | 1 | 屋顶机房 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.规格: 2回路 明装 h=1.2m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.箱体尺寸: 500*500*180 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 控制箱 | 1.名称、型号: 通风信号灯控制箱AC1， | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 2.安装形式:明装1.2m |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 插座箱 | CZX1-RF.规格: 7回路 明装 h=1.2m3.箱体尺寸: 470*160*470 | 台 | 1 | 地下一层 |  |  | 详见电施图16 |
| 61 | 插座箱 | CZX-R规格: 1回路 明装 h=1.8m | 台 | 9 | 一至九层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  | 3.箱体尺寸: 300*200*160 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 插座箱 | CZX规格: 4回路 暗装 h=1.2m3.箱体尺寸: 462*204*120 | 台 | 43 | 一至三层 |  |  | 详见电施图16 |
| 63 | 插座箱 | CZX规格: 4回路 暗装 h=1.2m3.箱体尺寸: 376*204*120 | 台 | 31 | 一至三层 |  |  | 详见电施图16 |
|  |  |  |  | 169 | 合计 |  |  |  |

报价说明：