中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“板式换热器组件需求公告”

现公布“板式换热组件需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式“板式换热组件报价文件--******”，其中“******”指各报价单位，在报价表下方注明联系人，联系电话。

一、技术要求

1、板式换热设备应达到传热系数高、热损失少、结构紧凑、节能、标准化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装清洗方便，使用寿命长。

2、板式换热设备组件的性能、材质和卫生要求等，应满足当地行政主管部门及供热企业对供热水质、管网安全、用水管理等方面的要求。

3、板式换热设备的组件应符合相关标准的规定，应有产品合格证或有认证标志。

4、板式换热设备组件循环水泵、补水泵，应符合下列规定： ①应采用低噪声、节能型热水变频泵，使用寿命长，符合行业标准及相关国家标准规范；②水泵过流部分宜采用不锈钢材质。

5、板式换热设备配套采用的材质、配件应符合相关标准的要求。

6、软水箱应满足玻璃钢水箱的国家、行业标准。

7、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

8、设备板式热交换机组，需求文件中，按总包施工合同和电气施工图纸，应注明包括相应设备的电气控制部分，详见电施（Q）02和电施（Q）16图纸。

二、资质要求

报价单位必须提供专业生产和设备工艺技术，并具有法人资格和生产许可证的生产厂家相关资质文件及在北京的业绩，同时必须是资信良好的企业。

三、图纸设计参数

名称：板式热交换机组

板式热交换机组参数：内含循环泵、板式换热器、补水泵、软水补水箱、电接点压力表;设有水-水式板式交换器两台，每台的交换面积为8㎡，一次水温：120/70℃，二次水温:95/70℃；采暖热水循环泵采用变频泵2台：Q＝21.6m3/h  H＝24m  N＝3KW  ; 系统补水泵两台： Q=0.4m3/h H=48m N=0.55kw；软水器1套：处理能力:  1-2m3/h ；隔膜式自动气压稳压膨胀罐一台：罐体直径D= 600mm ；软水箱1台玻璃钢制 规格:  1000*1000*1500，有效容积为1m3,软化水箱内设电接点液位计控制全自动软水器的启停。

四、报价方案

报价采用成套方案，选用参数应满足设计及使用要求，

满足使用功能的板式换热设备按描述按套报价.

五、报价截止时间：从公告发出之日起5天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板式换热设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

此表如有需要可扩展说明

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）