中科院青藏高原研究所

（北京交叉研究及信息处理中心）项目

“人防通风机设备需求公告”

现公布“人防通风机设备需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价：报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“人防通风机设备报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

一、技术要求

1、通风设备的性能、材质要求，应满足当地行政主管部门的相关要求。

2、人防设备应具有手动、电动开停机、调整转速、切换运行的功能。

3、通风设备配套采用的材质、配件应符合国家相关标准、规范的要求。

4、人防设备应符合北京市人防备案及确保验收。

5、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

二、资质要求

报价单位必须提供具有专业生产和通风设备工艺技术，并具有独立法人资格、生产许可证的生产厂家相关资质文件和在北京的业绩，同时必须具备供货能力与资信良好的企业。

三、图纸设计参数

设备清单

| 序号 | 名 称 | 型号及技术标准 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双速排烟排风机PJ-1 | GYF5S4-1风量13012/6501m3/h全压805/201pa功率5.5/4.5KW，带设备减振吊簧、减振支座。 | 台 | 1 | 失火时高速排烟，战时低速清洁排风 |
| 2 | 排风机PF-1 | SJG-BX4.0F-4风量4000m3/h 全压400pa 功率0.75KW，带设备减振吊簧、减振支座。 | 台 | 1 | 设于高压变配电室及高压 π 接室 |
| 3 | 电动手摇两用通风机 | F270-2 Q=500-1100m3/h P=1205-568Pa N=0.75kw带设备减振吊簧、减振支座 | 台 | 3 | 落地安装07FK02-42,43 |
| 4 | 过滤吸收器 | SR78-1000 Q=1000m3/h带设备减振吊簧、减振支座 | 台 | 2 | 安装方式: 07FK02-15~25 |
| 5 | 滤尘器 | LWP-D | 台 | 4 | 安装方式: 07FK02-7 |

四、报价说明

报价单位选用参数应满足设计及使用要求，费用必须包括设备安装通过北京市人防质量监督站的所有费用。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7天。

六、报价表（见附表）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

附表

报价表

厂家：                                品牌：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 功率 | 流量 | 报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双速排烟排风机PJ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 排风机PF-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动手摇两用通风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 过滤吸收器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤尘器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

此表如有需要可扩展说明

联系人：

联系电话：

其他需要说明的问题：（必须注明主要材料的材质或品牌）