中科院青藏高原研究所

北京交叉研究及信息处理中心工程项目

“铸铁散热器需求公告”

现公布“铸铁散热器需求公告”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所基建项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“铸铁散热器报价文件----******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明联系人及联系电话.

一、铸铁散热器的技术要求：

1.本工程所使用的喷塑型内腔无砂板型导流铸铁散热器，中心距为600mm系列产品。单片散热器的标准散热量为130w，系统工作压力0.6Mpa

2.散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平、偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。翼型散热器翼片应完好无损。

3.散热器的组对零件：对丝、炉堵、炉补心、垫片、跑风堵、托钩、支架等应符合质量要求。

4.散热器垫片应采用耐热橡胶成品垫或石棉橡胶成品垫，组对后垫片外露不应大于1mm。

5.铸铁散热器的面漆为喷塑

6.铸铁散热器在进行喷塑或喷涂银粉漆之前应逐组进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍.但不能小于0.6Mpa，不渗不漏为合格。

7.散热器的内外防腐及面漆应附着牢固、色泽均匀、无脱落、不得有气泡、堆积、流淌和漏喷、漏刷等缺陷。

8.散热器必须出厂检验报告、合格证，质量证明文件齐全等文件。

9、散热器整组出厂应采用塑料气垫膜包装，并用打包带扎系,必要时可采用纸箱包装,或者根据客户特殊要求采取能保障产品在搬运装卸时不变形,不损坏产品质量的包装措施。

10、复试：要求现场取样，按国家标准或行业规范要求复试，散热器的散热量等参数要与检验报告及复试结果相符。

除以上注明事项外，其他均应符合国家标准、验收规范及行业规范要求。

二、资质要求

报价单位必须提供具有专业生产铸铁散热器工艺技术， 并具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家相关资质文件及在北京的业绩，同时必须是具备供货能力及资信良好的企业。

三、数量

原图纸设计（喷塑）3390片。

四、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

五、散热器报价表（附后）

技术咨询电话：包工18611392628

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

内腔无砂辐射对流铸铁散热器报价表

品牌：

| 表面防腐 | 中心距mm | 型号 | 散热量 w/片 | 工作压力 MPa | 腿片单价 （元/片） | 中片单价 （元/片） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑 | 600 |  |  |  |  |  |

联系人：

联系电话：

报价说明：