中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目

“防静电全钢活动地板询价公告”

现公布“防静电全钢活动地板”技术标准及供货商资质要求，请符合条件的有意合作者按照规定报价；报价请以电子文档形式投“中科院青藏高原研究所北京交叉研究及信息处理中心项目报价信箱”：jjgc@itpcas.ac.cn，电子邮件主题统一格式是“防静电地板报价文件 - ******”，其中“******”指各报价单位，并在报价表下方注明报价单位、联系人及联系电话.

一、报价说明

本次询价为防静电全钢活动地板价格，材质：采用三聚氰氨或PVC作为面层，钢壳结构基材；地板规格：600×600×30mm；颜色：白色。支架采用镀白锌处理，支架厚度上托不小于2.5mm，下托不小于1.5mm。

请报价单位自行考虑风险并计入本次询价中，供应商报价应包含材料费、运输费、损耗、利税等。

二、技术标准要求 ：

一、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

二.机械性能

(1)承载能力

a）防静电地板的承载能力:把整块地板安装在搭接起来的横梁上，调平可调支架，其承载能力应为： 均布载荷>9720N/m2。 地板上任何部位的集中载荷>1950N。在直径为6cm的加载点上承受200Kg载荷时，其挠曲量应小于 2mm，并变形。

b）可调支架的承载能力:可调支架应能承受1000Kg以上的垂直负荷。

（2）耐磨性

地板表面应耐磨。

三.系统接地

系统电阻就是从活动地板表面至大地的绝缘电阻。该电阻是保证活动地板具有良好电性能的最重要的指标；防静电地板、支架等电气性能、等电位连结及施工工艺，符合《防静电地板施工及验收规范（SJ/T31469-2002）的要求。为了防止静电荷的沉淀，系统电阻阻值应为1×106～109Ω。

三、资质要求

报价单位必须是具有专业生产防静电全钢活动地板工艺技术，具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须是注册资金在500万元以上的生产厂家，在北京市建委备案的合格厂家以及具备供货能力及资信良好的企业。

四、数量：

图纸设计防静电全钢活动地板暂估面积为：122㎡。

五、报价截止时间：从公告发出之日起7个自然日。

技术咨询电话：15510670859

技术咨询地址：朝阳区大屯路甲4号（工地现场）

六、防静电全钢活动地板报价表（附后）

防静电全钢活动地板报价表

品牌：

| 名称 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 防静电全钢活动地板 |  | 每平米 |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价说明：